GUÍA DE MANEJO DE ACEITES DIELÉCTRICOS QUE CONTIENEN

BIFENILOS POLICLORADOS (PCBS) EN YPFB REFINACIÓN

1. OBJETIVO

Establecer las directrices para el adecuado manejo de existencias que contienen Bifenilos Policlorados, con el fin de evitar daños a la salud y al medio ambiente.

2. ALCANCE

El presente documento aplica a todas las actividades, procesos, productos y servicios dentro de YPFBR. Las directrices se basan en el documento de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 40 CFR 761 y su Manual de Preguntas y Respuestas sobre PCBs.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

3.1. NORMAS

EPA 40 CFR 761: Bifenilos policlorados (PCBs): Manufactura, procesamiento, distribución comercial y prohibiciones de uso. (Polychlorinated Biphenyls (PBCs) manufacturing, processing, distribution in commerce, and use prohibitions)

3.2. LEGISLACIÓN

Reglamento Ambiental para Actividades con Sustancias Peligrosas

4. DEFINICIONES Y SIGLAS

4.1. DEFINICIONES

Aceite dieléctrico: Aceite capaz de resistir un gradiente de potencial eléctrico, lo que le confiere propiedades aislantes.

Aceite Dieléctrico usado: Aquel que proviene del cambio de aceite de equipos en operación o de equipos fuera de servicio.

Aceite dentro de límite permisible de PCBs: Aceite con contenido de Bifenilos Policlorados dentro de límites de exposición, en función de uso e impacto del producto que lo contiene.

Aceite y/o equipo contaminado con PCBs: todo aceite dieléctrico que contiene una concentración igual o mayor a 50 ppm

Almacenamiento temporal: Acción de contener o depositar sustancias/residuos peligrosos temporalmente para fines específicos, hasta que se realice el proceso previo a su tratamiento o disposición, cumpliendo con los requisitos de seguridad, salud y protección al medio ambiente.

Confinamiento: Depositar definitivamente sustancias/residuos peligrosos en sitios de condiciones estructurales y materiales adecuadas para eliminar y/o minimizar la probabilidad de derrames, fugas o efectos ambientales negativos en términos de riesgos a la salud y la seguridad.

Contenedor: Recipiente en el que se depositan sustancias peligrosas para su transporte, almacenamiento temporal o para su disposición final. Los recipientes o contenedores, serán del tipo y características adecuadas para contener las sustancias de acuerdo a la clasificación de éstas.

Contaminante: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento ambiental, altere o modifique su composición natural y degrade su calidad.

Corrosión: Desgaste, alteración o destrucción de tejidos vivos y material inorgánico debido a agentes o acción química.

Descontaminación: Proceso de tratamiento que reduce la concentración de PCBs a valores menores de 50 ppm en equipos, materiales y residuos con la finalidad de que durante su manejo se reduzca el riesgo de contaminación para la salud y el medio ambiente.

Disposición final: Transformación y/o tratamiento de residuos, aplicando procesos químicos, físicos, biológicos y/o cualquier combinación de éstos.

Residuo: Material o sustancia orgánica, inorgánica, sólida, líquida, gaseosa, mezcla o combinación de ellas, resultante de actividades industriales, científicas o tecnológicas, que no es posible reutilizar ni reciclar y es necesario efectuar su disposición final.

Equipo de Protección Personal: Equipo destinado a la protección de la integridad física de todo trabajador que realice actividades que impliquen algún grado de riesgo.

Equipo contaminado con PCBs: Equipo industrial manufacturado o llenado con aceite con PCBs y todo aquel que haya estado en contacto con PCBs y que contiene una concentración igual o mayor a 50 ppm

Generación: Toda actividad, proceso industrial o comercial que produce algún tipo de sustancia/residuo.

Inflamabilidad: Característica de ciertas sustancias, sólidas, líquidas, gaseosas, mezcla o combinación de ellas, fácilmente combustibles o que por fricción o variación de temperatura, pueden causar incendio o contribuir a agudizarlo.

Líquido PCBs: Cualquier líquido que contenga una concentración igual o mayor a 50 ppm de PCBs; incluidos, pero no limitados a fluidos PCBs comerciales puros o mezclas.

Material residual con PCBs: Cualquier material sólido o líquido que estuvo en contacto directo con PCBs

Manejo de bifenilos policlorados: Conjunto de operaciones que incluyen su uso, almacenamiento, reciclaje, tratamiento, transporte y disposición final.

PCBs (Bifenilos Policlorados): Compuestos químicos que comprenden la molécula de bifenilo clorada de composición química C12H10-Cln, cuyas propiedades dependen de la cantidad y posición de los átomos de cloro en la molécula.

Residuos Peligrosos: Son aquellos que conllevan riesgo potencial para el ser humano o el entorno por poseer cualquiera de las siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad y toxicidad para el ser humano y medio ambiente.

Residuo peligroso PCBs: Todos aquellos residuos en cualquier estado físico que contengan bifenilos policlorados en una concentración igual o mayor a 50 ppm, así como cualquier material que entre en contacto directo con PCBs en alguna actividad, incluida la ropa de trabajo.

Riesgo: Peligro potencial evaluado, de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia, de la causa y la severidad de su efecto.

Sólidos PCBs: Cualquier sólido que contenga una concentración igual o mayor a 50 ppm

Suelo: Porción de tierra no afectada por pavimentación u otros recursos del hombre, sea útil o no para soportar la vida vegetal o animal.

Sustancia peligrosa: Aquella sustancia que presente o conlleve, entre otras, las siguientes características intrínsecas: corrosividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad, radioactividad, reactividad y toxicidad, de acuerdo a pruebas estándar.

Transporte: Movilización, traslado o transferencia de residuos, sustancias peligrosas o efluentes contaminantes, mediante el uso de equipos y/o vehículos; entre el lugar de almacenamiento temporal y el lugar de tratamiento o disposición final, a través de caminos o carreteras, ferrovías, aerovías, fluviales o a través de ductos.

Transporte Interno: Movilización o transferencia de residuos, sustancias peligrosas o efluentes contaminantes, entre la fuente generadora y el lugar de almacenamiento temporal, dentro el área de la Refinería Gualberto Villarroel

Tratamiento de PCBs: Todos aquellos procesos físicos, químicos, térmicos y/o biológicos, diseñados para eliminar o descontaminar los equipos PCBs, equipos eléctricos PCBs, materiales y equipos contaminados PCBs, líquidos PCBs, sólidos PCBs o la composición de los residuos PCBs.

4.2. SIGLAS

PCBs: Bifenilo Policlorado (por sus siglas en inglés)

Ppm: Parte por millón o mg/Kg MARSE: Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

MEL: Gerencia sectorial de Mantenimiento Eléctrico de la Refinería Gualberto Villarroel.

MSDS: Ficha de Datos de Seguridad del Producto (siglas en inglés)

5. RESPONSABILIDADES

Personal de MEL:

Intervención de equipos con aceites dieléctricos con PCBs

Identificación de equipos con aceites dieléctricos con PCBs.

Mantener un registro de equipos con PCBs en operación y fuera de operación que no se consideren residuos.

Determinación de la concentración de PCBs en los equipos en operación.

Señalización de equipos que contengan PCBs Personal de MARSE:

Capacitar y asesorar al personal refinería sobre PCBs cuando sea necesario

Gestionar el tratamiento o disposición final de residuos contaminados con PCBs.

Mantener el inventario de residuos contaminados con PCB almacenado en las áreas destinadas para este fin.

Velar por el mantenimiento de las condiciones de seguridad de almacenamiento de residuos contaminados con PCBs.

6. MEDIDAS DE SMS

6.1 ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs)

Los elementos de seguridad adicionales que debe utilizar cualquier persona que manipule PCBs son:

Antiparras

Guantes de neopreno

Máscara de protección respiratoria para vapores orgánicos.

Botas de goma

Traje protección tipo Tyvek con capucha La reutilización de estos equipos no es recomendable en ningún caso.

6.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Todas las áreas donde se almacenen los PCBs deberán estar debidamente señalizadas, al igual que todos los contenedores y equipos en desuso que contengan PCB.

Cualquier aditamento o equipo utilizado por el poseedor o empresa de servicio para manipular equipos, contenedores, fluidos, materiales o residuos que contengan más de 50 ppm de PCBs, dentro del área de almacenamiento y que hayan estado en contacto directo con líquidos PCBs, no debe utilizarse para la operación de otro tipo de materiales y será enviado a tratamiento.

7. DESARROLLO

7.1. IDENTIFICACIÓN

Las existencias con PCBs dispuestos para almacenamiento temporal en contenedores específicos deberán estar debidamente identificados.

7.2 MANIPULACIÓN

La movilización de los equipos y/o envases se hará utilizando montacargas, camión pluma, camión de transporte o medios apropiados, y conducidos por personal capacitado en movimiento de cargas, además el personal que realice el trabajo deberá contar con los EPPs adecuados.

Los equipos y/o envases serán movidos siempre en posición vertical y asegurados, a fin de evitar pérdidas y/o derrames.

Durante la manipulación deberá existir cerca al sitio de trabajo un punto de lava-ojos

Se deberá disponer de un kit de atención de derrames durante la manipulación.

En caso de presentarse algún derrame/fuga en alguno de los equipos, se deberá efectuar el drenaje adecuado, dentro de un dique/recipiente de contención móvil capaz de contener todo el líquido que esté siendo drenado.

Se deberá disponer de equipos para combate contra incendio, tipo polvo químico, no se deberá emplear agua.

Señalizar el lugar de trabajo y restringir el acceso al mismo.

Durante todos los trabajos de manipulación de PCBs deberá estar a disposición del personal en el área la Ficha de Seguridad del Producto (MSDS).

7.3 ALMACENAMIENTO

No se deberán mantener los contenedores con PCB o sus desechos en el lugar de trabajo, debiendo ser llevados al depósito en forma inmediata cuidando que previamente hayan sido sellados y registrados.

El depósito de almacenamiento estará permanentemente cerrado.

No se permiten fuentes de calor y trabajos en caliente dentro del área de almacenamiento, sin autorización del responsable y el respectivo análisis de riesgo.

Los equipos que contengan PCBs serán manipulados y movilizados con cuidado a fin de evitar choques mecánicos que puedan ocasionar pérdidas y/o derrames.

En el área de almacenamiento deberá estar disponible la Ficha de Seguridad del PCBs.

a) Envases: El almacenamiento de los PCB se realizará en envases y/o contenedores, que atiendan a las siguientes exigencias:

Tendrán preferentemente una capacidad no mayor de 400 litros y poseerán tapa.

Deberán estar claramente identificados

Los equipos y/o envases serán almacenados siempre en posición vertical, con sus válvulas y/o tapas cerradas.

Los líquidos y residuos con PCBs, excepto equipos, deben ser almacenados en envases cerrados.

Los tambores con líquidos con PCBs no deben estar llenos completamente, se deberá dejar un espacio del 25% para dilataciones, a fin de evitar elevación de la presión interna.

Los tambores con contenido deberán estar en posición vertical, aquellos que presenten condiciones de potencial derrame deberán ser sustituidos y depositados en contenedores de confinamiento.

Los tambores con contenido líquido de PCBs deberán estar debidamente.

7.4 TRANSPORTE

Transporte interno:

Los contenedores serán transportados en posición vertical y sujetos.

Deberán ser adecuadamente identificados.

Todo trabajo de carguío y descarguío será supervisado por personal de MARSE.

Se prohíbe en todo trabajo de carguío y descarguío acostar los envases o equipos a fin de evitar pérdidas y/o derrames

El transporte de líquidos PCBs se realizará en envases individuales cerrados o sellados.

En caso de que el vehículo utilizado en el transporte de equipos y/o envases que contengan o hayan contenido PCB resulte contaminado por pérdidas o derrames de los equipos y/o envases, este vehículo no podrá ser utilizado nuevamente hasta su descontaminación.

7.5 MANEJO DE RESIDUOS

Todos los EPPs después de la conclusión de los trabajos que impliquen contacto directo o indirecto con PCBs deberán ser dispuestos como residuos peligrosos y recibir el mismo tratamiento o disposición final.

7.6 SITUACIONES DE EMERGENCIA

En caso de contacto con la piel: lavar con agua en abundancia y solución detergente médica suave o jabón neutro.

En caso de contacto con grandes áreas, bañarse con abundante agua corriente fría y jabón neutro. No se deberán usar solventes, detergentes o abrasivos. Eventualmente se deberá untar la piel afectada con crema emoliente.

En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente en abundancia durante 20 minutos y con solución de ácido bórico al 3% o con solución salina (sal común) al 1,5%.

En caso de inhalación: Retirar a la persona afectada del lugar y hacerle respirar aire fresco.

En caso de intoxicación aguda, utilizar una máscara de oxígeno.

En caso de ingestión: Suministrar 3 ml de vaselina medicinal por Kg. de peso, y luego una cucharada sopera de sulfato de sodio en 250 ml de agua. Posteriormente se deberá buscar asistencia médica inmediata para efectos de realizar una monitorización de signos vitales y un lavado gástrico según las medidas que el caso amerite.

En caso de pérdidas de producto: se actuará de la siguiente manera:

La pérdida será sellada inmediatamente con material sellador (por ej. epoxi, poliamida), con un vendaje o suncho.

Si no es posible reparar la pérdida, el PCBs se transferirá a otro envase, por lo menos hasta lograr un nivel inferior al de la pérdida, y luego se procederá a sellarlo.

En caso de derrame accidental de producto: se deberá proceder de la siguiente manera:

Los derrames deberán ser contenidos de inmediato, a fin de evitar el drenaje por los conductos de desagüe, sumideros, etc.

El PCBs derramado deberá limpiarse inmediatamente con material absorbente, disponiéndose estos desechos en bolsas plásticas y en contenedores para su posterior almacenamiento y tratamiento.

El remanente de PCBs debe ser emulsificado con agua, jabón y cepillo. Los líquidos serán absorbidos con aserrín, arena, etc., y dispuestos en bolsas plásticas dentro de un contenedor para su posterior almacenamiento.

En forma inmediata se limitará la entrada y salida al lugar

En caso de incendio: Se deberá despejar el área, protegerse de los humos de combustión y avisar a personal de seguridad industrial y activar el Plan de Emergencia.

Una vez sofocado el incendio, se tendrán que tomar de inmediato las precauciones que siguen:

1. Cercar el área tomada por el fuego y área contaminada.

2. Evitar todo contacto con los residuos del incendio.

3. Realizar un inmediato el análisis de los residuos del fuego, para determinar el contenido de policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas.

4. Delimitar el área, entrada y salida del lugar, y la evacuación de las áreas aledañas si fuera necesario.

5. La operación de limpieza deberá ser llevada a cabo por personal entrenado en descontaminación química, y de ser posible en conjunto con especialistas, quienes delimitarán el área y dispondrán de los métodos a aplicar y los materiales que deben ser desechados.

6. La operación se basará en el nivel de contaminación determinado por el análisis de residuos.

7. No se podrá habilitar el lugar para su normal funcionamiento si no es asegurado, luego de análisis exhaustivos, que la limpieza ha logrado el nivel de descontaminación requerida.

7.7. COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Toda persona que deba realizar actividades relacionadas a manipulación, transporte o almacenamiento de existencias con PCBs, debe ser informada y capacitada sobre los riesgos y medidas de precaución necesarias para la realización de estas actividades.