|  | Protocolos Operativos Normalizados PON´s |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL OPVV |  | ANEXO G PP-2-SSTSC-12 |  |
| RESPONSABLE: SSTSC / Jaime Aguilar |  | REVISION: REVISION: 00 / COD: 004 |  |
| Evento; UPF Incendio de charco NO confinado (Unconfined Pool Fire). Producto; JET FUEL. Equipo; OLEODUCTO. Parámetros operativos. Temperatura (ºC); Presión (psi); Caudal (m3/h). Ambiente; 400; 16. Evento Derrame e incendio de producto por fractura de cañería/accesorios a la salida del equipo, afectando por radiación en un radio de 28m.. Largo de llama; N/A. Consideraciones: Orificio de salida: 42 mm (Diámetro). Tiempo de corte de alimentación: 900 s Radio de Intervención; 30 m. Consideraciones: Radio correspondiente a una radiación de 12,6 kW/m2. Radios de radiación (m); Thermal Flux (kW/m2). 24; 37,5. 28; 19,0. 30; 12,6. 40; 4,0. MANIOBRAS OPERATIVAS Paso; Acciones operativas; Ejecutar en:. 1; Comunican el Evento a Sala de Control.; A los teléfonos asignados: Línea Gratuita 800 10 7772 Sala de Control 358-6777. 2; Recibe el llamado y comunica al Coordinador de Turno.; Por medio de teléfonos internos: Sala de Control: 6706 Radio Banda 1. 3; Ordena paro de bombeo.; Por medio del Sistema de Comunicación interna o personalmente.. Observaciones: En función del radio de intervención (30m) impuesto por la radiación. Las maniobras desde sala de control estarán sujetas al estado de los comandos y conexiones en campo.. MANIOBRAS DE EXTINCIÓN Personal requerido: 6 Equipamiento móvil/portátil: C-02 Maniobras: Prioridad; Equipos a utilizar; Disponible Ubicación; Quien; Acciones a tomar. 1; C-02; OPVV; Técnico de SMS; Dirigirse al lugar de la emergencia. Primero debe salir la camioneta C-02, con personal y equipo de primera respuesta (3 personas), lo más rápido posible.. 2; HANDIE y/o TELEFONO CELULAR (71344060); OPVV; Técnico de SMS; Informar de la contingencia y/o emergencia a sala de control. 3; HANDIE y/o TELEFONO CELULAR (71344060), camioneta de turno de SMS y remolque para atención de emergencias.; OPVV; Técnico de SMS; Se evidencia la contingencia en el OPVV, Sale la camioneta de turno con remolque para emergencias ambientales y con agua potable para la rehidratación del personal que intervenga en la emergencia, sale con 3 personas.. 4; HANDIE y/o TELEFONO CELULAR (71344060); SALA DE CONTROL; Supervisor de Turno; Ordena paro de bombeo.. 5; Conos, cintas y malla salmón; OPVV; Técnico de SMS; Asegura el perímetro seguro para las operaciones.. 6; Materiales y equipos de C-02 y remolque de atención de emergencias; OPVV; Técnico de SMS; Control de la emergencia. 7; HANDIE y/o TELEFONO CELULAR (71344060); OPVV; Técnico de SMS; Solicitar a Sala de control la cuantificación del volumen de producto derramado.. 8; HANDIE y/o TELEFONO CELULAR (71344060); OPVV; Técnico de SMS; Comunicar a la policía y a los bomberos de la policía la situación del incidente, al 119.. 9; Formulario RG 03 PP-2-SMS-20 (SCI 201); OPVV; Técnico de SMS; Llenar el formulario con la información de la respuesta inicial realizada.. Referencias: Observaciones: Equipos a utilizar: C-02 Remolque para derrames ambientales C-01 Caudal disponible: N/A Caudal sugerido: N/A Máximo caudal de bombas (nominal): N/A |