## ANVERSO
|  | P T - P E R M I S O D E TRABAJOS ELÉCTRICOS | [8 empty] | RG-165-PP-3-SSTCB-51 |  |  | N° DE PT
ANALISIS DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD CON EQUIPO ENERGIZADO
DESCRIPCIÓN | [9 empty] | El trabajo es:
[10 empty] | Termografia |  | Intervención en cubical |  | Análisis dinnámico
[10 empty] | Voltaje involucrado |  |  | Corriente | Cantidad de Fases
EQUIPO O SISTEMA A SER INTERVENIDO |  |  |  | ÁREA/LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO: |  |  |  |  | PERSONAL INVOLUCRADO (Cantid.) | Distancia de aproximación trabajador - equipo para ejecutar la actividad (m.)
DURACIÓN ESTIMADA DEL TRABAJO |  |  |  |  | días |  |  |  |  | El sistema es abierto o en Caja
INGRESO DE VEHÍCULO/EQUIPO PESADO/MONTACARGAS y TRANSPORTE DE CARGA | [7 empty] | Tipo vehículo: |  | Análisis de Peligro de Choque eléctrico (ver tabla en el reverso)
El vehículo/equipo fue inspeccionado por SMS para ingreso a RCBA? | [6 empty] | La carga no excede los límites de la carrocería |  |  | Frontera de Aproximación Prohibida |  |  |  |  | metros
Para equipo pesado o montacarga: el operador se encuentra habilitado? | [6 empty] | La carga se encuentra bien sujeta? |  |  | Frontera de Aproximación Restringida |  |  |  |  | metros
La carga no supera la capacidad del transporte? | [6 empty] | Los elementos de sujeción/amarre están en buenas condiciones? |  |  | Frontera de Aproximación Limitada |  |  |  |  | metros
Uso de cámara fotográfica
Se debe analizar la influencia de uso de cámara en activación accidental de detectores de arco eléctrico, existe posibilidad de activación? | [9 empty] | Los guantes requeridos según tabla en reverso son:
Punto de Encuentro Parcial más cercano: |  |  |  |  | Botonera(s) de emergencia más cercana(s): |  |  |  |  | Se requiere utilizar botas dieléctricas?
EMISIÓN ORIGINAL - Declaro haber inspeccionado el área de trabajo y verificado que se cumplen las acciones de control de riesgos | [9 empty] | Se requiere utilizar manta aislante?
EMISOR (DUEÑO DEL ÁREA/EQUIPO) | [5 empty] | FISCAL DE CONTRATO (para empresas Contratistas) |  |  |  | Se requiere utilizar pérgola para rescate en caso de choque eléctrico?
GERENCIA |  | FIRMA |  |  |  | GERENCIA |  | FIRMA |  | Análisis de Peligro de Arco Eléctrico
Categoría de Riesgo establecida de acuerdo a la actividad (ver reverso del PT):
EJECUTOR (Personal Propio o Contratista Principal): | [5 empty] | SUBCONTRATISTA (si aplica)
En base a esa categoría de riesgo, el nivel de protección de equipo de protección contra arco eléctrico es:
EMPRESA |  | FIRMA |  |  |  | EMPRESA |  | FIRMA
El personal cuenta con EPP de arco eléctrico con los niveles de protección definidos líneas arriba?
RCBA/SMS | [5 empty] | SMS de Contratista Principal o Subcontratista
ANALISIS DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD (RIESGO AL PROCESO)
GERENCIA |  | FIRMA |  |  |  | GERENCIA |  | FIRMA |  | Existe la posibilidad de que el trabajo eléctrico a ser realizado afecta la continuidad operativa?
En caso que la respuesta sea afirmativa, describa la forma en que el procesos podría verse afectado:
FECHA EMISIÓN ORIGINAL: | [5 empty] | CO- EMISOR (Si aplica)
HORA:
[6 empty] | GERENCIA |  | FIRMA
REVALIDACIÓN DE PT (La revalidación es válida sólo si las condiciones de trabajo y riesgo iniciales se mantienen)
1RA REVA. FECHA | EMISOR |  |  | FIRMA |  |  | EJECUTOR |  | FIRMA
| CO-EMISOR (Si aplica) |  |  | FIRMA |  |  | FISCAL DE CONTRATO |  | FIRMA
2DA REVA. FECHA | EMISOR |  |  | FIRMA |  |  | EJECUTOR |  | FIRMA
Que medidas preventivas y/o de mitigación se definieron con Procesos en caso de presentarse el evento descrito arriba?
| CO-EMISOR (Si aplica) |  |  | FIRMA |  |  | FISCAL DE CONTRATO |  | FIRMA
3RA REVA. FECHA | EMISOR |  |  | FIRMA |  |  | EJECUTOR |  | FIRMA
| CO-EMISOR (Si aplica) |  |  | FIRMA |  |  | FISCAL DE CONTRATO |  | FIRMA
4TA REVA. FECHA | EMISOR |  |  | FIRMA |  |  | EJECUTOR |  | FIRMA
| CO-EMISOR (Si aplica) |  |  | FIRMA |  |  | FISCAL DE CONTRATO |  | FIRMA
5TA REVA. FECHA | EMISOR |  |  | FIRMA |  |  | EJECUTOR |  | FIRMA
| CO-EMISOR (Si aplica) |  |  | FIRMA |  |  | FISCAL DE CONTRATO |  | FIRMA
CIERRE DE PT | EMISOR |  |  | FIRMA |  |  | EJECUTOR |  | FIRMA
| CO-EMISOR (Si aplica) |  |  | FIRMA |  |  | FISCAL DE CONTRATO |  | FIRMA
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP | [5 empty] | REQUISITOS GENERALES
Demarcación área de trabajo
Casco de seguridad |  |  | Protección auditiva |  |  | Si se requieren Extintores, están disponibles?
Botas de Trabajo |  |  | Guantes de cuero |  |  | ¿Se requierió elaborar un APR ? N° de APR:
Lentes de seguridad |  |  | Guantes/botas químicos/HC |  |  | SI se intervendrán equipos/sistemas de emergencia, se cuenta con autorización escrita por parte del gerente de Refinería? Cuál equipo?:
Máscara p. vapores/humos |  |  | Overol (tipo Tyvek)
Máscara para polvo |  |  | Protector facial |  |  | Si es necesario cerrar calles, se cuenta con autorización de gerencia de RCBA? |  |  |  | MONITOREO DE ATMÓSFERAS
El trabajador cuenta con ropa de invierno? (par trabajos en invierno o en nocturnos con bajas temperaturas | [9 empty] | Se realizó la medición inicial de gases? (Si aplica)
TRABAJOS NOCTURNOS | [5 empty] | Las herramientas manuales (combos, cinceles, picotas, etc.) se encuentran en buen estado? |  |  |  | % EXPLO |  |  | O2 | Se requiere iluminación adicional?(ejemplo: trabajos en sótanos o interiores con poca iluminación
Se verificó que el lugar de trabajo cuenta con iluminación suficiente? | [9 empty] | H2S |  |  | CO
El personal no está trabajando más de 12 horas? Si es asi, se cuenta con la autorización de horario extendido? | [9 empty] | Monitoreo: | Permanente: |  | Repetir prueba cada: |  |  | Para el registro de monitoreo periódico se debe anotar la medición en el reverso de este PT
Periódico (*)
RECOMENDACIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD - RAS
|  |  |  | EN CASOS DE EMERGENCIA, ESTE PERMISO DE TRABAJO SE CANCELA AUTOMÁTICAMENTE | [8 empty] | Original: Ejecutor Copia amarilla: YPFBR-SMS Copia verde: Emisor
SI N/A
SI N/A
SI N/A
SI N/A
SI N/A
SI NO
SI N/A
SI N/A
SI N/A
SI
N/A: No Aplicable
SI
SI
SI N/A
SI
SI N/A
SI N/A
SI N/A
SI N/A
SI N/A
SI N/A
SI N/A

## REVERSO
LISTA DE CHARLA DE 5 MINUTOS DE SMS
Antes de iniciar el trabajo se deberán explciar los peligros y las respectivas medidas de control a todos los trabajadores involucrados. Estos deberán firmar el presente listado como evidencia que fueron informados y que comprenden las medidas de control
| TEMA DE LA CHARLA: |  |  |  |  | RESPONSABLE:
N° | NOMBRE |  |  |  |  | FIRMA
1
2
3
4
5
| Tabla de Aproximación a partes energizadas para protección contra choque eléctrico |  |  |  | GUANTES AISLANTES (según ASTM D-120)
| Rango de la tensión nominal del sistema | Frontera de aproximación limitada | Frontera de Aproximación Restringida | Frontera de Aproximación Prohibida | Guante clase | Uso (Voltaje Máximo)
|  | Parte de circuito fijo expuesta |  |  | 0 | 500
| 50 a 300 V | 1,07 m | Evitar contacto | Evitar contacto | 0 | 1000
| 301 a 750 V | 1,07m | 304 mm | 25,4 mm | 1 | 7500
| 751 a 46 kV | 2,44 m | 838 mm | 431 mm | 2 | 17000
| 46.1 a 145 kV | 3,05m | 1,15 m | 1,02 m | 3 | 26500
[5 empty] | 4 | 36000
| Equipo |  |  |  |  | Categoría de EPP para relámpago de arco | Frontera de relámpago de arco
| Paneles de distribución u otros equipos con tensión nominal de 240 V y menor Parámetros: Máxima corriente de cortocircuito disponible de 25 kA; máximo 0.03 s (2 ciclos) de tiempo de despeje de fallas; distancia de trabajo mínima 455 mm (18 pulg.) |  |  |  |  | 1 | 485 mm (19 pulg.)
| Paneles de distribución y otros equipos con tensión nominal >240 V y hasta 600 V Parámetros: Máxima corriente de cortocircuito disponible de 25 kA; máximo 0.03 s (2 ciclos) de tiempo de despeje de fallas; distancia de trabajo mínima de 455 mm (18 pulg.) |  |  |  |  | 2 | 900 mm (3 pies)
| Centros de control de motores (CCM) de clase 600 V 2 1.5 m Parámetros: Máxima corriente de cortocircuito disponible de 65 kA; máximo 0.03 s (2 ciclos) de tiempo de despeje de fallas; distancia de trabajo mínima de 455 mm (18 pulg.) |  |  |  |  | 2 | 1,5 m (5 pies)
| Centros de control de motores (CCM) de clase 600 V 4 4.3 m Parámetros Máxima corriente de cortocircuito disponible de 42 kA; máximo 0.33 s (20 ciclos) de tiempo de despeje de fallas; distancia de trabajo mínima de 455 mm (18 pulg.) |  |  |  |  | 4 | 4.3 m (14 pies)
| Tablero de potencia de clase 600 V (con interruptores de circuitos de potencia o interruptores con fusibles) y tablero de distribución de clase 600 V Parámetros: Máxima corriente de cortocircuito disponible de 35 kA; máximo de hasta 0.5 s (30 ciclos) de tiempo de despeje de fallas; distancia de trabajo mínima de 455 mm (18 pulg.) |  |  |  |  | 4 | 6m (20 pies)
| Otros equipos de clase 600 V (277 V a 600 V, nominales) Parámetros: Máxima corriente de cortocircuito disponible de 65 kA; máximo de 0.03 s (2 ciclos) de tiempo de despeje de la falla; distancia de trabajo mínima de 455 mm (18 pulg.) |  |  |  |  | 2 | 1,5 m (5 pies)
| Arrancadores de motores NEMA E2 (contactor con fusibles), 2.3 kV a 7.2 kV Parámetros: Máxima corriente de cortocircuito disponible de 35 kA; máximo de hasta 0.24 s (15 ciclos) de tiempo de despeje de fallas; distancia de trabajo mínima de 910 mm (36 pulg.) |  |  |  |  | 4 | 12 m (40 pies)
| Tablero de potencia blindado, 1 kV a 15 kV Parámetros: Máxima corriente de cortocircuito disponible de 35 kA; máximo de hasta 0.24 s (15 ciclos) de tiempo de despeje de fallas; distancia de trabajo mínima de 910 mm (36 pulg.) |  |  |  |  | 4 | 12 m (40 pies)
| Tablero de potencia resistente a arcos, Tipo 1 o 2 [para tiempos de despeje <0.5 s (30 ciclos) con una corriente de falla prospectiva que no exceda el valor de resistencia a arcos de los equipos], y tablero de potencia del interruptor con envolvente de metal, con o sin fusibles de una construcción de tipo resistente al arco probada en concordancia con IEEE C37.20.7, 1 kV hasta 15 kV |  |  |  |  | N/A (puertas cerradas) | N/A (puertas cerradas)
| Parámetros: Máximo de 35 kA de corriente de cortocircuito disponible; máximo de hasta 0.24 s (15 ciclos) de tiempo de despeje de fallas; distancia de trabajo mínima de 910 mm (36 pulg.) |  |  |  |  | 4 (puertas abiertas) | 12 m (40 pies)
| Otros equipos de 1 kV a 15 kV Parámetros: Máximo de 35 kA de corriente de cortocircuito disponible; máximo de hasta 0.24 s (15 ciclos) de tiempo de despeje de fallas; distancia de trabajo mínima de 910 mm (36 pulg.) | [5 empty] | 12 m (40 pies)