Este Anexo aporta datos genéricos de la industria recogidos en publicaciones de reconocido prestigio en el sector del petróleo y gas como Centre for Chemical Process Safety (CCPS), BEVI, Purple Book, OREDA, AMINAL, SINTEF, que pueden ser útiles durante el estudio LOPA de funciones instrumentadas de seguridad:

- Frecuencia de eventos iniciadores.

- Probabilidad de eventos condicionantes.

- Probabilidad de fallo en demanda de capas de protección independiente IPL.

| Tabla A1: Frecuencia típica de eventos iniciadores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Frecuencia (1/año) Máx. mín. |  | Frecuencia típica (1/año) |
| Fallo eléctrico parcial (se supone un diseño adecuado del suministro eléctrico) | 10-0 | 10-2 | 5 10-1 |
| Fallo eléctrico general (se supone un diseño adecuado del suministro eléctrico) | 10-1 | 10-2 | 1 10-1 |
| Fallo de agua de refrigeración (se supone un diseño adecuado del suministro de agua de refrigeración) | 10-0 | 10-2 | 5 10-1 |
| Paro de bomba | 10-0 | 10-2 | 5 10-1 |
| Paro de bomba y fallo del arranque automático de bomba de reserva | 10-0 | 10-2 | 5 10-1 |
| Fallo en sello de bomba | 10-1 | 10-2 | 1 10-1 |
| Caída de rayo | 10-3 | 10-4 | 1 10-3 |
| Fallo de un aerorefrigerante | 10-0 | 10-2 | 5 10-1 |
| Rotura de un tubo en intercambiador | 10-0 | 10-2 | 5 10-1 |
| Fallo lazo de control /BPCS | 10-0 | 10-2 | 1 10-1 |
| Fallo espurio de válvula (CV o XV): (fallo abierto de válvula FO o fallo cerrado de válvula FC) | 10-2 | 10-3 | 2 10-2 |
| Error humano | Ver tabla A2 y aclaraciones a continuación |  |  |

| Tabla A2: Probabilidad de error humano en cada intervención |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Complejidad / Nivel de estrés | Muy simple | Simple y rutinaria | Rutinaria aunque requiere atención | Complicada y no rutinaria |
| Sin estrés | 10-4 | 10-3 | 10-2 | 10-1 |
| Estrés moderado | 10-3 | 10-2 | 5 10-2 | 3 10-1 |
| Mucho estrés | 10-2 | 10-1 – 1 | 0.25 – 1 | 1 |

La Tabla A2 se puede utilizar para estimar la frecuencia del error humano como evento iniciador, multiplicando el número anual de intervenciones del operador por la probabilidad de error humano que corresponde a la situación respecto al estrés y el nivel de dificultad de la intervención.

Sin estrés corresponde típicamente a una operación que se puede realizar con varias horas o días por delante.

Estrés moderado corresponde típicamente a una operación que se debe realizar en un plazo relativamente corto pero suficiente, por ejemplo durante la ronda del operador de turno.

Mucho estrés corresponde típicamente a una operación que se debe hacer con mucha prisa y que puede tener impacto inmediato si no se actúa, por ejemplo una respuesta a una alarma.

Se resalta sin embargo que la Tabla A2 no se debe utilizar para estimar la probabilidad de fallo de la capa de protección “supervisión e intervención humana” porque las pautas a seguir en este caso están recogidas en la Tabla A8.

| Tabla A3: Probabilidad de ignición directa para equipos fijos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuga |  | Sustancias |  |  |
| Continua | Instantánea | Líquidos | Gases ( baja reactividad) | Gases (media /alta reactividad) |
| < 10 kg/s | < 1,000 kg/s | 0.065 | 0.02 | 0.20 |
| 10 – 100 kg/s | 1,000 – 10,000 kg | 0.065 | 0.04 | 0.50 |
| >100 kg/s | >10,000 kg | 0.065 | 0.09 | 0.70 |

Reactividad de sustancias

Baja reactividad: metano, amoníaco.

Media reactividad: etano, propano, butano, etileno, 1,3-butadieno

Alta reactividad: sulfuro de hidrógeno, acetileno, óxido de etileno, benceno, nafta

| Tabla A4: Probabilidad de ignición directa para vehículos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vehículo | Fuga |  |
|  | Continua | Instantánea |
| Camión cisterna | 0.1 | 0.4 |
| Vagón cisterna | 0.1 | 0.8 |

| Tabla A5: Probabilidad de explosión de nubes no confinadas en unidades de proceso |  |
| --- | --- |
| Evento | Probabilidad |
| Flash fire sin efectos mecánicos (UCVE) | 0.60 |
| Flash fire con efectos mecánicos (VCE) | 0.40 |

| Tabla A6: Probabilidad de fallo en demanda (PFD) de IPL pasivas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capa de protección independiente | Comentarios | Probabilidad de fallo PFD típica | RRF |
| Venteo abierto (sin válvula) | Previene una sobrepresión | 10-2 | 100 |
| Supresor de Llama/detonación | Si se diseña, instala y mantiene de adecuadamente eliminará el retroceso potencial de la llama por una tubería hacia el interior de un tanque o depósito. | 10-2 | 100 |
| Válvula antiretorno única en servicio de líquido limpio | Previene el flujo inverso (líquidos). | 10-1 - 10-2 | 10 |
| Válvula antiretorno única en servicio de gas | Previene el flujo inverso (gases). |  | 1 |
| Dos válvulas antiretorno en serie | Dos válvulas antiretorno en serie. Previene el flujo inverso (líquidos o gases). | 10-1 - 10-2 | 10 |

| Tabla A7: Probabilidad de fallo en demanda (PFD) de IPL activas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capa de protección independiente | Comentarios | Probabilidad de fallo PFD típica | RRF |
| Disco de ruptura | En serie antes de una PSV. Servicio limpio. |  | 100 |
| Disco de ruptura | En serie antes de una PSV. Servicio sucio. |  | 10 |
| Válvula de alivio de presión (PSV o PRV) | Si se diseña, instala y mantiene adecuadamente previene una sobrepresión. La PFD se refiere a no abrirse en demanda (100 % de la sección). Servicio limpio. | 10-2 | 100 |
|  | Si se diseña, instala y mantiene adecuadamente previene una sobrepresión. La PFD se refiere a no abrirse en demanda (100 % de la sección). Servicio sucio. | 10-1 | 10 |
| Múltiples PSV | Si se diseña, instala y mantiene adecuadamente previene una sobrepresión. (2 x 50 %) (4 x 25 %) | 2 10-2 4 10-2 | 10 |
| Lazo de control/BPCS | Un lazo de control puede ser IPL si es independiente del evento iniciador | 10-1 | 10 |
| Sistema de control específico de ciertas unidades “paquete” | Compresores, hornos, calderas, etc. | 10-1 - 10-2 | 10 |

| Tabla A8: Capa de protección “supervisión e intervención humana” (ANSI/ISA TR84.00.04-2004) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capa de protección independiente | Comentarios | Probabilidad de fallo PFD s/ ISA 84.00.01 |
| Respuesta del operador ante las indicaciones del BPCS o alarma de 10 minutos o más | La acción por parte del operador es simple, está bien documentada y con indicación clara y fiable de que tiene que realizar la acción. El operador no tiene que hacer diagnóstico para ejecutar la acción. | > 1 10-1 |
| Respuesta del operador ante las indicaciones del BPCS o alarma de 40 minutos o más | La acción por parte del operador es simple, está bien documentada y con indicación clara y fiable de que tiene que realizar la acción. Se admite un mínimo diagnóstico antes de ejecutar la acción. | > 1 10-1 |
| Respuesta del operador ante las indicaciones del SIS o alarma de 10 minutos o más | La acción por parte del operador es simple, está bien documentada y con indicación clara y fiable de que tiene que realizar la acción. El operador no tiene que hacer diagnóstico para ejecutar la acción. | 1 10-1 |
| Respuesta del operador ante las indicaciones del SIS o alarma de 40 minutos o más | La acción por parte del operador es simple, está bien documentada y con indicación clara y fiable de que tiene que realizar la acción. Se admite un mínimo diagnóstico antes de ejecutar la acción. | 1 10-1 - 1 10-2 |
| Se asume una documentación adecuada, formación y simulacros para operadores y procedimientos de prueba. |  |  |

La tasa de fallo del BPCS está regulada por IEC 61511 §8.2.2:“La tasa de fallos peligrosos de un BPCS (que no satisface la norma IEC 61511) que realiza una demanda en una capa de protección, no debe ser evaluada en un valor menor que 10-5 por hora”. En consecuencia, para un funcionamiento en continuo, la frecuencia anual de fallo es: 10-5  8760 ≈ 10-1año-1 o 1oo10.

El factor de reducción del riesgo (inversa de la PFD) del BPCS está regulado por la norma IEC 61511 §9.4.2: “El factor de reducción de riesgo para un BPCS (que no satisface las normas IEC 61511 o IEC 61508) usado como capa de protección debe estar por debajo de 10“ e IEC 61511 §9.4.3 “Si se reivindica para un BPCS un factor de reducción superior a 10, se debe diseñar según los requisitos de esta norma”.