| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad / Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08878 NURC: Nueva Unidad Reformación Catalítica |  |
| Tag SIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIF-16001-NURC |  |
| Servicio / Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horno de carga 1H-1601 Reactor de Hidrotratamiento 1R-1601 |  |
| Enclavamiento asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FSLL-16006 | Corte de combustible al horno 1H-1601 |
| P&ID nº y revisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ING114-08878-16-120-PI-2004 Rev. 01 |  |
| Fecha estudio asignación SIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/02/2014 |  |
| Referencia ARP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informe HAZOP 08878 NURC. Nodo 2 |  |
| Intención del diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proteger la integridad mecánica de los tubos del horno 1H-1601 ante la eventualidad de excesivo calentamiento por defecto de caudal.. |  |
| Elementos sensores |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FT-16006 | Detección de caudal hacia 1H-1601 |
| Elementos finales y acciones requeridas para llevar el proceso a estado seguro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Corte de combustible al horno 1H-1601: cierre de UV-16001 |  |
| Otras acciones del enclavamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descripción de las acciones del enclavamiento que no se incluyen en el SIF y en el cálculo de la PFD. |  |
| FALLO PELIGROSO EN DEMANDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Causas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Obstrucción del intercambiador de carga combinada Hidrotratamiento 1I-1601A-F - Menos flujo desde las bombas de carga de nafta 1P-1601A |  |
| Consecuencias no mitigadas del fallo de la SIF en demanda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 Posible calentamiento excesivo de tubos del horno 1H-1601 con pérdida de integridad mecánica. Riesgo fuga e incendio. Daños a Personas y propiedad |  |
| Tiempo de seguridad del proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 minutos |  |
| Risk Gap según los gráficos de riesgo sin capas de protección Independientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RG DE SEGURIDAD PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cualquier información relevante sobre la justificación de los parámetros deberá indicarse en este espacio. Cuando no se seleccionen los parámetros por defecto siempre deberá de darse una justificación |  |
| W | 3 | C | 2 | F | 2 | P | 2 | RG | 3 |  |  |
| RG DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 3 | E | 0 |  |  |  |  | RG | a |  |  |
| RG DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 3 | A | 3 |  |  |  |  | RG | 3 |  |  |
| Salvaguardas o capas de protección independientes y créditos IPL asociados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - PDI-16007. (Crédito IPL: 1) Activación vapor de apagado (Crédito IPL: 1) - FALL-16003 (Crédito IPL: 0) TXAH-16017-22 (Crédito IPL: 0) |  |
| SIL requerido según gráficos de riesgo (considerando IPL): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 – 1 -1 = 1 3 – 0 = 3 |  |
| Estudios adicionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No |  |
| SIL REQUERIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIL 3: estudio LOPA requerido |  |
| Fallo seguro (disparo espurio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de reparación y re-arranque |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 h |  |
| Consecuencias de un disparo espurio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paro del horno 1H-1601 y de toda la unidad. |  |
| Diseño con tolerancia a fallos justificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sí, la frecuencia de un fallo seguro se estima en 1 vez cada 10 años y el coste del diseño robusto 2oo3 se estima en 10 000 USD. 10 000 USD/fallo seguro / 10 años x 1 año (periodo de retorno) = 1000 USD El coste para implementar el diseño robusto 2oo3 es mucho más bajo que el coste de un fallo seguro. Se justifica un diseño robusto a fallo seguro 2oo3. |  |
| Recomendaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Listar recomendaciones. De la misma manera que con el PHA (p.ej. HAZOP), las recomendaciones deberán ser objeto de una ficha de acción asignada a una persona concreta y un seguimiento estricto de su resolución. Ese campo se utiliza durante el estudio de asignación de SIL pero no formará parte del SRS. |  |
| Comentarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Listar comentarios, aclaraciones o hipótesis que se hayan tomado. |  |

Leyenda de formatos:

Rojo cursiva: Ejemplo, a rellenar antes de proceder al estudio de asignación de SIL

Azul: Indicación aclaratoria

Rojo subrayado: Ejemplo, a rellenar durante el estudio de asignación de SIL