|  | Evaluación de eficiencia de extractores | ANEXO H PG-1-DGSMS-83 |
| --- | --- | --- |

# OBJETIVO DEL MONITOREO

Evaluar la extracción del aire y/o corrientes de aire de la campana extractora que tienen la función primordial de proteger al usuario contra la exposición a vapores químicos, gases, polvo y aerosoles. También funcionan como barreras físicas entre los reactivos y el laboratorio, ofreciendo protección contra inhalaciones, derrames de sustancias peligrosas, reacciones y fuego.

# EQUIPO A UTILIZAR

| EQUIPO | CARACTERISTICAS |
| --- | --- |
|  | El Testo 410-2 PocketPro velocidad del aire, temperatura y medidor de humedad se pueden utilizar para medir rápidamente la estratificación del aire y corrientes de aire, además de comparar la calidad de flujo de aire en contra de recomendaciones de uso aceptables características: - Medición de la velocidad del aire / temperatura integrado con 1.5 "vane - Cálculo de la media temporizada - Vientos helados cálculo para aplicaciones en exteriores - Funciones HOLD / MAX / MIN - Mide temperaturas desde 14 hasta 122 ° F - Medidas ft / min, MPH, m / s, km / hy nudos - Medidas de velocidad del aire 80 a 40.000 pies por minuto - Medidas de humedad de 0 a 100% de humedad relativa - Duración de la batería 60 horas |

# Cualquier otro equipo de características similares debe ser presentado previa a las mediciones para su validación.

# El equipo utilizado debe ser declarado en el registro correspondiente indicando sus características y fecha de calibración, próxima calibración o contrastación vigente.

# DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

## Actividades de la Evaluación

Las actividades para realizar la evaluación de Las Campanas Extractoras en los Laboratorios de YPFB Refinación son las siguientes:

- Preparación del equipo para la medición de Velocidad de flujo laminar.

- Verificación de la lectura del equipo.

- Colocación del Anemómetro en el área del equipo a ser evaluado, para tomas los criterios de velocidad frontal, en los diferentes tipos de campanas extractoras.

- Observaciones puntuales in-situ.

- Llenado de la Ficha de Evaluación de Campanas Extractoras con los datos obtenidos.

## Metodología

### Criterios de Evaluación

En consideración a la ausencia de una norma boliviana para la interpretación y evaluación de los valores obtenidos en la Evaluación de Campanas Extractoras, ha sido realizada sobre la base de la comparación de los Caudales y Velocidades recomendadas por los organismos National Safety Council e Industrial Ventilation, para sustancias químicas, humos y vapores. Estos valores mínimos requeridos se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Velocidad Recomendada.

| FUENTE | Velocidad Frontal |
| --- | --- |
| National Safety Council | 0,5 m/s |

# RESULTADOS DEL MONITOREO

Los resultados de los monitoreos de control interno deben ser registrados en el RG 129 A PG-1-DGSMS-83, la empresa contratista puede usar un registro aprobado por el profesional de Higiene Ocupacional.

# CONCLUSIONES

En caso de que algún resultado se encuentre fuera del límite establecido deberá ser re-evaluado, si el nivel persiste fuera del límite se deberá registrar un RA.